## Sheet1
REG-03TFT SPIS KOMEND

FORMAT KOMEND:		<KOMENDA>=<?><CR><LF> lub <WARTOŚĆ><CR><LF>
TRANSMISJA:		38400, PARITY NONE, 1N, 8BIT

NR	KOMENDA	FORMAT	JEDNOSTKA	ZAKRES	ZAPYTANIE	DODATKOWE INFORMACJE	OPIS

1	R_ALL_SENSORS=	----	----	----	?	----	Pytanie o listę wartości czujników
2	R_ALL_USER_SET=	----	----	----	?	----	Pytanie o listę parametrów użytkownika
3	R_ALL_TIMER_SET=	----	----	----	?	----	Pytanie o listę parametrów timera
4	R_ALL_SERVICE_SET=	----	----	----	?	----	Pytanie o listę parametrów parametrów serwisowych
5	R_ALL_MAN_SET=	----	----	----	?	----	Pytanie o listę parametrów parametrów konfiguracyjnych
6	R_ALL_LOGS=	----	----	----	?	----	Pytanie o listę logów

7	R_SET_CH_TEMP=	xxx	°C	20-85/250/350	----	----	Ustawienie temperatury kotła
8	R_SET_CH_PUMP=	xxx	°C	20-80/200/300	----	----	Ustawienie temperatury załączenia pompy kotła
9	R_SET_CH_HYST=	xxx	°C	2-30/50/100	----	----	Ustawienie histerezy dla temperatury kotła
10	R_SET_MIN_CHTEMP=	xx	°C	15-60	----	----	Ustawienie temperatury minimalnej kotła
11	R_SET_WUW_TEMP=	xx	°C	30-80	----	----	Ustawienie temperatury zbiornika ciepłej wody użytkowej
12	R_SET_WUW_HYST=	xx	°C	1-25	----	----	Ustawienie histerezy zbiornika ciepłej wody użytkowej
13	R_SET_WUW_PRIOR=	x	----	0-1	----	0-CO, 1-CWU	Ustawienie priorytetu dla zbiornika ciepłej wody użytkowej
14	R_SET_WORK_POWER=	xxx	kW	15-500	----	----	Ustawienie mocy palnika dla pracy
15	R_SET_MAINTAIN_POWER=	xx	kW	2-90	----	----	Ustawienie mocy palnika dla podtrzymania/pauzy
16	R_SET_BURNER_MODE=	x	----	0-2	----	0-normalny, 1-start/stop, 2-analogowy	Ustawienie trybu pracy palnika
17	R_SET_BEEP_SOUND=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Ustawienie dzwięku (włączenie/wyłączenie)
18	R_SET_LANGUAGE=	x	----	0-1	----	0-PL, 1-EN	Ustawienie języka

19	R_SET_FEEDER_PERFORMANCE=	xxx	kg/h	5-150	----	----	Ustawienie wydajności podajnika
20	R_SET_FILLING_TIME=	xx	min	5-20	----	----	Ustawienie czasu zasypu podajnika
21	R_SET_IGNITION_TIME=	xx	min	1-15	----	----	Ustawienie czasu rozpalania pellet
22	R_SET_IGNITION_FAN=	xx	%	5-50	----	----	Ustawienie mocy wentylatora podczas rozpalania
23	R_SET_IGNITION_PELLET=	xxx	g	5-500	----	----	Ustawienie ilości pellet do rozpalania
24	R_SET_FAN_WORK=	x.xx	x	0.10-2.00	----	----	Ustawienie nadmiaru powietrza podczas pracy
25	R_SET_FAN_MAINTAIN=	x.xx	x	0.10-2.00	----	----	Ustawienie nadmiaru powietrza podczas podtrzymania/pauzy
26	R_SET_STAB_IGNITION=	xxx	s	0-240	----	----	Ustawienie stabilizacji rozpalania
27	R_SET_STAB_MAINTAIN=	xxx	s	0-240	----	----	Ustawienie stabilizacji potrzymania/pauzy
28	R_SET_WORK_MOD=	x	x	1-5	----	----	Ustawienie modulacji pracy
29	R_SET_MAINTAIN_MOD=	x.x	x	0.5-1.0	----	----	Ustawienie modulacji podtrzymania/pauzy
30	R_SET_MAX_MAINTAIN=	x	h	0-8	----	----	Ustawienie maksymalnego czasu podtrzymania
31	R_SET_CLEANING_TIME=	x	min	1-5	----	----	Ustawienie czasu czyszczenia
32	R_SET_ASH_WORK_TIME=	x	s	5-90	----	----	Ustawienie czasu pracy systemu czyszczenia
33	R_SET_ASH_IDLE_TIME=	x	s	1-60	----	----	Ustawienie przerwy pracy systemu czyszczenia
34	R_SET_FEEDER_INT_MULTI=	x.x	x	1.0-5.0	----	----	Ustawienie mnożnika pracy podajnika wewnętrznego
35	R_SET_FEEDER_PERIOD=	xx	s	10-60	----	----	Ustawienie okresu podawania
36	R_SET_FSENSOR_THRESHOLD=	xx	%	10-90	----	----	Ustawienie progu detekcji płomienia
37	R_SET_STB_TEMP=	xxx	°C	90-110/240/350	----	----	Ustawienie temperatury zabezpieczenia STB
38	R_SET_MODE=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Ustawienie stanu palnika (włączony/wyłączony)

39	R_SET_VERSION_CHECK=	x	----	0-1	----	----	Ustawienie konfiguracyjne – reprogramowanie
40	R_SET_REL1_OUT=	x	----	0-5	----	0-brak, 1-stb, 2-cwu, 3-pogrz, 4-kompresor, 5-obrotowy	Ustawienie trybu wyjścia REL1
41	R_SET_REL1_OUT=	x	----	0-4	----	0-brak, 1-cwu, 2-pogrz, 3-kompresor, 4-obrotowy	Ustawienie trybu wyjścia REL2
42	R_SET_TRIAC1_OUT=	x	----	0-2	----	0-brak, 1-cwu, 2-podajnik2	Ustawienie trybu wyjścia TRIAC1
43	R_SET_SENS1_IN=	x	----	0-3	----	0-brak, 1-termostat, 2-ster zewn, 3-komin	Ustawienie trybu wejścia SENS1
44	R_SET_SENS2_IN=	x	----	0-2	----	0-brak, 1-cwu, 2-komin	Ustawienie trybu wejścia SENS2
45	R_SET_CHSENS_TYPE=	x	----	0-2	----	0-KTY, 1-PT1000, 2-NTC	Ustawienie typu czujnika
46	R_SET_MIN_BPOWER=	xx	kW	10-90	----	----	Ustawienie minimalnej mocy palnika
47	R_SET_MAX_BPOWER=	xxx	kW	20-500	----	----	Ustawienie maksymalnej mocy palnika

48	R_SET_TIME=	xxxxx	----	0-62359	----	dzien(x)+godzina(xx)+minuty(xx)	Ustawienie aktualnego czasu
49	R_SET_TIMER0A=	xxxxxxxx	----	0-11184810	----	0-wyłączony, 1-wyłączenie palnika, 2-obiżenie temperatury	Ustawienie Timera dla poniedziałku 0-12 godziny
50	R_SET_TIMER0B=	xxxxxxxx	----	0-11184810	----	0-wyłączony, 1-wyłączenie palnika, 2-obiżenie temperatury	Ustawienie Timera dla poniedziałku 12-23 godziny
51	R_SET_TIMER1A=	xxxxxxxx	----	0-11184810	----	0-wyłączony, 1-wyłączenie palnika, 2-obiżenie temperatury	Ustawienie Timera dla wtorku 0-12 godziny
52	R_SET_TIMER1B=	xxxxxxxx	----	0-11184810	----	0-wyłączony, 1-wyłączenie palnika, 2-obiżenie temperatury	Ustawienie Timera dla wtorku 12-23 godziny
53	R_SET_TIMER2A=	xxxxxxxx	----	0-11184810	----	0-wyłączony, 1-wyłączenie palnika, 2-obiżenie temperatury	Ustawienie Timera dla środy 0-12 godziny
54	R_SET_TIMER2B=	xxxxxxxx	----	0-11184810	----	0-wyłączony, 1-wyłączenie palnika, 2-obiżenie temperatury	Ustawienie Timera dla środy 12-23 godziny
55	R_SET_TIMER3A=	xxxxxxxx	----	0-11184810	----	0-wyłączony, 1-wyłączenie palnika, 2-obiżenie temperatury	Ustawienie Timera dla czwartku 0-12 godziny
56	R_SET_TIMER3B=	xxxxxxxx	----	0-11184810	----	0-wyłączony, 1-wyłączenie palnika, 2-obiżenie temperatury	Ustawienie Timera dla czwartku 12-23 godziny
57	R_SET_TIMER4A=	xxxxxxxx	----	0-11184810	----	0-wyłączony, 1-wyłączenie palnika, 2-obiżenie temperatury	Ustawienie Timera dla piątku 0-12 godziny
58	R_SET_TIMER4B=	xxxxxxxx	----	0-11184810	----	0-wyłączony, 1-wyłączenie palnika, 2-obiżenie temperatury	Ustawienie Timera dla piątku 12-23 godziny
59	R_SET_TIMER5A=	xxxxxxxx	----	0-11184810	----	0-wyłączony, 1-wyłączenie palnika, 2-obiżenie temperatury	Ustawienie Timera dla soboty 0-12 godziny
60	R_SET_TIMER5B=	xxxxxxxx	----	0-11184810	----	0-wyłączony, 1-wyłączenie palnika, 2-obiżenie temperatury	Ustawienie Timera dla soboty 12-23 godziny
61	R_SET_TIMER6A=	xxxxxxxx	----	0-11184810	----	0-wyłączony, 1-wyłączenie palnika, 2-obiżenie temperatury	Ustawienie Timera dla niedzieli 0-12 godziny
62	R_SET_TIMER6B=	xxxxxxxx	----	0-11184810	----	0-wyłączony, 1-wyłączenie palnika, 2-obiżenie temperatury	Ustawienie Timera dla niedzieli 12-23 godziny
63	R_SET_TIMER_STATE=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Ustawienie stanu Timera (włączony/wyłączony)

64	R_CLEAR_USER_MEM=	x	----	0-1	----	1-reset	Czyszczenia nastaw użytkownika
65	R_CLEAR_USER_LOGS=	x	----	0-1	----	1-reset	Czyszczenia logów użytkownika
66	R_CLEAR_ALL_LOGS=	x	----	0-1	----	1-reset	Czyszczenia wszystkich logów
67	R_CLEAR_ALL_MEM=	x	----	0-1	----	1-reset	Czyszczenia pamięci sterownika
68	R_REBOOT=	x	----	0-1	----	1-reset	Restart sterownika

69	R_SET_TEST_MODE=	x	----	0-1	----	0-test wyłączony, 1-test włączony	Ustawienie testu sterownika (włączenie/wyłączenie)
70	R_SET_TEST_IGNITER=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Ustawienie testu zapalarki (włączenie/wyłączenie wyjścia)
71	R_SET_TEST_AIRFAN	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Ustawienie testu wentylatora (włączenie/wyłączenie wyjścia)
72	R_SET_TEST_FEEDER=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Ustawienie testu podajnika(włączenie/wyłączenie wyjścia)
73	R_SET_TEST_CHPUMP=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Ustawienie testu pompy (włączenie/wyłączenie wyjścia)
74	R_SET_TEST_RELAY1=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Ustawienie testu REL1 (włączenie/wyłączenie wyjścia)
75	R_SET_TEST_RELAY2=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Ustawienie testu REL2 (włączenie/wyłączenie wyjścia)
76	R_SET_TEST_TRIAC1=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Ustawienie testu TRIAC1 (włączenie/wyłączenie wyjścia)

77	R_VERSION=	xx.x	----	0.1-xx.x	----	----	Odczyt wersji oprogramowania sterownika
78	R_SENSOR_EXT=	x	----	0-1	----	0-styk rozwarty, 1-styk zwarty	Odczyt stanu wejścia zewnętrznego
79	R_SENSOR_CH=	xxx.x	°C	-30-120/250/400	----	----	Odczyt czujnika temperatury kotła
80	R_SENSOR_WUW=	xx.x	°C	-30-120	----	----	Odczyt czujnika temperatury ciepłej wody użytkowej
81	R_SENSOR_CHIMNEY=	xxx.x	°C	-30-400	----	----	Odczyt czujnika temperatury komina
82	R_SENSOR_FIRE=	xxx	%	0-100	----	----	Odczyt czujnika jasności płomienia
83	R_SENSOR_REF=	xx.x	°C	0-100	----	----	Odczyt temperatury referencyjnej
84	R_SENSOR_BURNER=	x	----	0-1	----	0-alarm, 1-ok	Odczyt czujnika palnika
85	R_FLAG_MODE=	xx	----	0-10	----	0-stop, 1-zasyp, 2-rozpalanie, 3-czyszczenie, 4-praca, 5-pauza, 6-wygaszanie, 7-oczekiwanie, 8-brak paliwa, 9-przegrzanie palnika, 10-kompresor	Odczyt trybu pracy palnika
86	R_FLAG_POWER=	xxx	----	0-500	----	----	Odczyt aktualnej mocy palnika
87	R_FLAG_IGNITIONS=	x	----	1-3	----	----	Odczyt prób rozpalania
88	R_FLAG_TIMER=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Odczyt stanu timera
89	R_ALARM_FUEL=	x	----	0-1	----	0-ok, 1-brak paliwa	Odczyt stanu paliwa
90	R_ALARM_BURNER=	x	----	0-1	----	0-ok, 1-alarm palnika	Odczyt stanu palnika (przegrzanie)
91	R_ALARM_STB=	x	----	0-1	----	0-ok, 1-alarm STB	Odczyt stanu zabezpieczenia STB
92	R_OUTPUT_IGNITER=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Odczyt stanu wyjścia zapalarki
93	R_OUTPUT_AIRFAN=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Odczyt stanu wyjścia wentylatora
94	R_OUTPUT_AIRFAN_SP=	x	----	0-100	----	----	Odczyt stanu wyjścia wentylator – obroty wentylatora
95	R_OUTPUT_FEEDER_EXT=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Odczyt stanu wyjścia podajnika główego/zewnętrznego
96	R_OUTPUT_FEEDER_INT=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Odczyt stanu wyjścia podajnika dodatkowego/wewnętrznego
97	R_OUTPUT_STB=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Odczyt stanu wyjścia zabezpieczenia STB
98	R_OUTPUT_CHPUMP=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Odczyt stanu wyjścia pompy kotła
99	R_OUTPUT_WUWPUMP=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Odczyt stanu wyjścia pompy ciepłej wody użytkowej
100	R_OUTPUT_CLEAN=	x	----	0-1	----	0-wyłączony, 1-włączony	Odczyt stanu wyjścia systemu czyszczącego
101	R_TIME=	xxxxx	----	0-62359	----	dzien(x)+godzina(xx)+minuty(xx)	Odczyt aktualnego czasu
102	R_WARRANTY_M=	xx	----	0/1-12	----	0-brak ustawionej daty	Odczyt daty uruchomienia urządzenia (miesiąc)
103	R_WARRANTY_Y=	xx	----	0/18-99	----	0-brak ustawionej daty	Odczyt daty uruchomienia urządzenia (20rok)